## หน้าปก
Report PM Fire Protection 1/3
ประจำปี 2566
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โครงการ Holiday Inn Pattaya Bay Tower
วันที่ 6 เมษายน 2566
โดย
SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT
THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS
บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
68/155 Moo 3 Chaiyaphruek Road, Khlong Phra Udom, Pak Kret t, Nonthaburi 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com Tel. 082-069-0919

## ใบปะหน้า
บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
DO ALL ARCHITECH AND ENGINEERING CO.,LTD.
สำนักงานใหญ่ : 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125563014222
เลขที่ | 0004/2566
วันที่ | 2023-04-06
เรื่อง | ส่งมอบเอกสารการบำรุงรักษาระบบ Fire Protection
โครงการ | Holiday Inn Pattaya Bay Tower
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สำนักงานสาขาตั้งอยู่เลขที่ 463/68,463/99 อาคารโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา ถนนพัทยาสาย 1 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เรียน | โรงแรม Holiday Inn Pattaya
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารการบำรุงรักษาระบบ Fire Protection จำนวน 1 ชุด
เนื่องจากการดำเนินการบำรุงรักษาระบบ Fire Protection
โครงการ Holiday Inn Pattaya Bay Tower ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 6 เมษายน 2566
ตามเอกสารรายงานการบริการที่ส่งมาด้วยนี้ บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงใคร่ขอส่งมอบเอกสารงานบริการ
ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Fire Protection โครงการ Holiday Inn Pattaya Bay Tower ทั้งหมด
ให้กับท่านเพื่อพิจารณาและลงนามรับมอบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา
| ลงนามตรวจสอบและรับเอกสาร |  |  | ขอแสดงความนับถือ
| …………………………………………… |  |  | ( นายธนภัทร ยั่งยืน )
| (______________________________) |  |  | วิศวกรฝ่ายขาย
| วันที่________/_________/_________ |  | บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

## H1
บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
Report PM Fire Protection 1/3
Holiday Inn Pattaya
Photo # 01 Testing date 6/4/2023
Topic : Flow switch testing
Area : LP Service Lift, Stairs
Details : - Flow switch functional testing at Fire protection shaft by connect of limit switch. - Flow switch response between 30-60 seconds. - Labeled the flow switch that passed the performance testing.
Photo # 01 Testing date 6/4/2023
Topic : Supervisory switch testing
Area : LP Service Lift, Stairs
Details : - Supervisory switch functional testing at Fire protection shaft by close valve. - Supervisory switch response between ¼ turn – 1 turn. - Labeled the supervisory switch that passed the performance testing.
Location | Type Code | Label | Alarm Tested | Graphic Com. | Remark
Fl.26 | Flow | N02L05M088
| Flow | N02L05M094
| Supervisory | N02L05M095
| Supervisory | N02L05M085
| Flow | N02L05M086
| Flow | N02L05M087
| Flow | N02L05M084
| Supervisory | N02L05M083
Fl.25 | Flow | N02L04M102
| Supervisory | N02L04M106
| Flow | N02L04M104
| Flow | N02L04M105
| Flow | N02L04M103
| Supervisory | N02L04M107
Fl.24 | Flow | N02L04M096
| Flow | N02L04M094
| Supervisory | N02L04M098
| Flow | N02L04M095
| Flow | N02L04M093
| Supervisory | N02L04M097
Fl.23 | Flow | N02L04M084
| Supervisory | N02L04M088
| Flow | N02L04M086
| Flow | N02L04M087
| Flow | N02L04M085
| Supervisory | N02L04M089
Fl.22 | Flow | N02L03M105
| Flow | N02L03M103
| Supervisory | N02L03M107
| Flow | N02L03M104
| Flow | N02L03M102
| Supervisory | N02L03M106
Fl.21 | Flow | N02L03M093
| Supervisory | N02L03M097
| Flow | N02L03M095
| Flow | N02L03M096
| Flow | N02L03M094
| Supervisory | N02L03M098
Fl.20 | Flow | N02L03M087
| Flow | N02L03M085
| Supervisory | N02L03M089
| Flow | N02L03M086
| Flow | N02L03M084
| Supervisory | N02L03M88

## Control (hidden)
บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
Preventive Maintenance Report
General Information
Project |  | : | Holiday Inn Pattaya Bay Tower | System : |  |  | Fire Alarm | [5 empty] | Model : EST3
Revision |  | : | - | Manufacturer : |  |  | Notify
PM No. |  | : | ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 | Start : |  |  | 243283 |  |  |  |  | End : 3 ก.พ. 66
Parts / Devices Types
Part/Dev. |  | : | FCP. | Installed by : |  |  | -
Location |  | : | CCTV Room | Inspected by : |  |  |  | Do All CO.,LTD.
Inspections and Tests List
Item | Descriptions |  |  |  | Check |  |  | Functional | [5 empty] | Remarks
[5 empty] | Installation | Wiring | Cleaning | Alarm | Suppervisory | Trouble | Monitor | Operation.
FAP
01 | Power Supplies
| 1.01 | 3-PPS Primary Power Supply |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
|  | > AC Power Input (220 Vac) |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
|  | > DC Power Connector to 3-PSMON |  |  | / | / | / | - | - | / | - | - |  | -
|  | > 16 Pin data line connector to 3-PSMON |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
|  | > Battery connector |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 1.02 | 3-PSMON Primary Power Supply Monitor module |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
|  | > DC Power Connector from 3-PPS |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
|  | > 16- pin data conector from 3-PPS |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
|  | > 24 VDC Auxiliary power & connector. (2 Output) |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
02 | 3-CPU1
| 2.01 | > Data Network Riser Next CPU |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 2.02 | > Data Network Riser Conections (RS-485). |  |  | / | / | / | - | - | / | - | - |  | -
| 2.03 | > RS-232 Conection. |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
03 | 3-SSDC,3-SDDC Signature Device Controller
| 3.01 | > Signature Circuit Connections. |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | Loop1,2
| 3.02 | > Filter Board |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
04 | Battery Charger
| 4.01 | > Battery Backup For FCP (12 Vdc.@ 12 Amp. 1 Set.) |  |  | / | / | / | - | - | / | - | - |  | -
05 | Indicator Lamps (At 3-LCD)
| 5.01 | > Alarm |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 5.02 | > Suppervisory |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 5.03 | > Trouble |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 5.04 | > Monitor |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 5.05 | > Power |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 5.06 | > Test |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 5.07 | > CPU Fail |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 5.08 | > Gnd Fault |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 5.09 | > Disable |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
06 | Control Switches (At 3-LCD)
| 6.01 | > Reset |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.02 | > Alarm Silence |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.03 | > Drill |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.04 | > Panal Silence |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.05 | > Alarm |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.06 | > Suppervisory |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.07 | > Trouble |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.08 | > Monitor |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.09 | > 0-9 |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.10 | > ENTER |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.11 | > DEL. |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.12 | > Detail |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.13 | > Message Next |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 6.14 | > Command Manu |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
07 | 3-FTCU Controller ( Control Switches) |  |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 7.01 | > Connect sw. |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 7.02 | > Review Pending sw. |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 7.03 | > ACK SW |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 7.04 | > Disconnect |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
| 7.05 | > Review Connected. |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
08 | LCD Display |  |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
09 | Trouble,Alarm Buzzer |  |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -
10 | Computer Graphic at Operator Engineering Room |  |  |  | / | / | / | - | - | - | - | / |  | -

## Sheet1
บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
Report PM Fire Protection 1/3
รูปภาพการทดสอบ